## Slide 1
钠电在AIDC中，何时值得多付钱？
04题 · 同一供电任务的长期经济边界｜研究第一版 2026-10-14
平摊充电后，需量40元/kW·月假设使NPV从＋43.65变为−123.31万元
Chart: 20年条件性净现值（万元）
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
低价优先补电 | 43.65 | -31.22 | -106.1 | -180.97 | -255.84 | -330.72 | -405.59 | -480.46 | -555.33 | -630.21 | -705.08 | -779.95 | -854.83
先降低充电峰值 | 43.65 | 22.78 | 1.91 | -18.96 | -39.83 | -60.7 | -81.57 | -102.44 | -123.31 | -144.18 | -165.05 | -185.92 | -206.79
15分钟备电，功率先决定容量
0.5C假设：2,928kWh
4C假设：407kWh
有效倍率3.6C是配置分界
15,000次不自动减少换电
年等效测试循环233.6次
日历寿命15年先约束
LFP即使6,000次，也在第15年换电
条件模拟：1MW、2MWh/日、15分钟备用；20年、5%折现；双方RTE90%，谷价0.30元，8小时平价补电
报价与性能均为显式假设。交付：可运行模型、逐时账本、采购分界、11场景与432格条件检验
实际采购结论需要配对报价、低温倍率与容量、日历质保和计费合同
Notes: 讲述动机：数据中心购买的是保障和任务交付能力，研究把它转成可以复算的经济边界。
所有数值均为条件性模拟；0.5C和4C没有赋予实际产品，40元需量价不是本地合同。主模型采用双方共同满足15000次的解释。
平价充电窗口下，固定补电总量的平均充电功率给出峰值下界，均匀充电达到该下界；任意电价下不宣称完整经济最优。
软件检验不等于低温产品实验。公开资料用于约束映射，没有把电芯成本映射成系统采购价。
04题官方说明：https://1836.online/projects/cmujvb96f000z3jo188jx0xjp
官网赛程与评审机制：https://1836.online/points-and-revenue
美国能源部储能成本与性能评价：https://www.energy.gov/cmei/2022-grid-energy-storage-technology-cost-and-performance-assessment
宁德时代2026年钠电场站公告：https://www.catl.com/news/10052.html
宏英智能2026年7月24日投资者记录：https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225441968.PDF
Nature Energy钠电成本竞争力研究：https://www.nature.com/articles/s41560-024-01701-9
IEA钠电发展与约束分析：https://www.iea.org/commentaries/sodium-ion-battery-momentum-grows-but-challenges-remain
台达LBM磷酸铁锂UPS电池系统：https://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/lbm-series-ups-battery-system-introduction.php
同题公开讨论：https://1836.online/posts/cmv3eakqr00kg3kpmflyzdcm2
计费结构说明：https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=16504
详见研究PDF与单页路演讲述提纲。