## Slide 1
钠电在AIDC中，何时值得多付钱？
04题 同一供电任务的长期经济边界 研究v1.1 作者：WeiR-h 2026-10-14
平摊充电后，需量40元/kW·月假设使NPV从＋43.65变为−123.31万元
Chart: 20年条件性净现值（万元）
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
低价优先补电 | 43.65 | -31.22 | -106.1 | -180.97 | -255.84 | -330.72 | -405.59 | -480.46 | -555.33 | -630.21 | -705.08 | -779.95 | -854.83
先降低充电峰值 | 43.65 | 22.78 | 1.91 | -18.96 | -39.83 | -60.7 | -81.57 | -102.44 | -123.31 | -144.18 | -165.05 | -185.92 | -206.79
1MW、15分钟备电柜数初筛
昆宇产品 | 15分钟功率 | 柜数
LFP CFS80085U | 232kW | 5
Na CNS80050U | 121kW | 9
原表工况初筛，EOL与−30℃性能待核
整柜报价与首购成本
9柜钠电总价 < 5柜LFP总价
Na单柜价需 < LFP的55.56%
仅比较柜价，其他费用须相同
条件模拟：1MW、2MWh/日、15分钟备用；20年、5%折现；双方RTE90%，谷价0.30元，8小时平价补电
公开中标：4小时电站Na 1,035.41、LFP 518元/kWh，已含PCS等。AIDC配对报价待取得
实际采购结论需要配对报价、低温倍率与容量、日历质保和计费合同
Notes: 作者：WeiR-h。研究v1.1，2026-10-14。
研究问题是同一供电任务的长期经济边界。左侧曲线为条件性模拟，40元需量价不是本地合同。主模型采用双方共同满足15000次的题设解释。
平价充电窗口下，固定补电量的平均功率给出峰值下界，均分充电达到该下界；任意电价下不宣称完整经济最优。
右侧表使用昆宇官网及规格书一致的15分钟232/121kW字段，ceil(1000/232)=5、ceil(1000/121)=9。厂家未标注该表的温度、BOL/EOL或交流转换边界，尚不能用于保证−30℃和寿命终点任务。产品工作下限分别0和−20℃，循环公开3000/4000次且EOL不明。5/9柜不是已确认工程方案；55.56%门槛只在柜价供货范围和其他费用相同的条件成立，报价尚未取得。
任丘政府最终中标金额为Na41416220元/40MWh，LFP186480000元/360MWh，折合1035.4055/518元每kWh。4小时电站规模、厂商及产品组合不同，不能把该比值视为通用材料差价。招标范围已含PCS、BMS、消防和温控等；税率与全部合同待核验。未移植为本经济模型电池单价。
循环与日历寿命补充：模拟年233.6次，15年日历先约束，即使LFP6000次也同年换电。软件校核不能代替现场实验。
官方题目：https://1836.online/projects/cmujvb96f000z3jo188jx0xjp
官方现行规则：https://1836.online/points-and-revenue
政府评价方法：https://www.energy.gov/cmei/2022-grid-energy-storage-technology-cost-and-performance-assessment
厂商披露：https://www.catl.com/news/10052.html
上市公司投资者活动记录：https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225441968.PDF
同行评议电芯成本情景研究：https://www.nature.com/articles/s41560-024-01701-9
国际机构产业分析：https://www.iea.org/commentaries/sodium-ion-battery-momentum-grows-but-challenges-remain
厂商产品用途说明：https://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/lbm-series-ups-battery-system-introduction.php
政府历史计费结构说明：https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=16504
厂商LFP备电柜产品页：https://www.cospowers.com/products/info/97/1619.html
厂商LFP规格书，中文第1页：https://www.cospowers.com/web/upload/2026/08/13/17866123138164tut9b.pdf
厂商钠电备电柜产品页：https://www.cospowers.com/products/info/136/1623.html
厂商钠电规格书，中文第1页：https://www.cospowers.com/web/upload/2026/08/13/17866112719415eirh7.pdf
厂商LFP UPS产品参数：https://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/lbm-series-ups-battery-system-specifications.php
厂商LFP UPS产品规格书：https://www.deltapowersolutions.com/media/download/Leaflet_UPS-Battery_LBM%20series_en_EKAICA-ESP-FH.pdf
厂商AIDC产品披露：https://cn.highstar.com/companynews/352
厂商电芯目录：https://cn.highstar.com/cell
政府最终中标结果，钠电标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20260915/db2166c9-a5c5-48e9-b6ba-bbcfc2670499.html
政府最终中标结果，LFP标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20260915/f9176493-3534-4e30-b3bf-8f74662fbc51.html
政府原始招标范围，钠电标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260807/b89f4e40-80b7-4e3a-a727-4fc63e80fa21.html
政府原始招标范围，LFP标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260807/2233b878-5252-4270-a3c0-859635d5de7b.html
政府钠电招标补遗：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260817/f5dd332f-4b72-4d9d-ac24-c400e2a36af1.html
政府LFP招标补遗：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260817/a12601dc-ef29-42e8-983c-3b3c64af44ae.html
同题公开讨论：https://1836.online/posts/cmv3eakqr00kg3kpmflyzdcm2
详见v1.1研究与单页讲述提纲。