## Slide 1
钠电经济试验台
WeiR-h 初焰钠宙04题
性能优势在什么条件下能让数据中心更划算？
我的思考起点
先把两类电池放进同一供电任务，
再计算它们的整套长期费用。
这个问题的价值
让采购者看见回本条件，
让共建者知道新证据会改变什么。
Chart: 20年净现值（万元，条件模拟）
| 未计需量费 | 计入需量费
条件性净现值 | 43.65 | -123.31
40元/kW·月为假设，未计停电保障价值。
本例两类电池参数相同，结果相同。
共建下一步：同任务报价与独立复算
新证据怎样改变模型，持续留在1836
算例：1MW、2MWh/日、15分钟备用，20年、5%折现；双方同参，8小时平价窗口均分补电
Notes: ### 0至2分钟 问题从哪里开始
这次在04题，我想弄清楚一件事：钠电更好的性能，在什么条件下，能让数据中心的整套供电方案更划算？
如果我们为一个数据中心选备电方案，会看到很多参数。循环次数更高、低温能力更好，都很值得关注。选型时还要往下问一步：这些能力会怎样改变整个系统？它能少装一些电池吗？能减少一次更换吗？在当地的运行和计费条件下，长期总账会怎样变化？
所以，我把研究的起点放在同一项供电任务上。先明确要保护多大功率、要坚持多长时间、平时是否还要参加电费优化，再分别计算两类电池需要怎样配置，以及使用过程中会发生哪些费用。
我希望最后得到的判断，可以让别人用相同输入重新算出来。数据有变化，判断也能跟着变化。这是这次探索最基本的要求。
这个问题吸引我继续追下去，是因为技术参数和采购决定之间，还有一段需要说明的关系。备电系统需要实际购买、维护和更换，每一项能力都要放进具体用法里看。我希望把这段关系讲清楚，让一个技术上的好消息，能够接受经济上的检验。
### 2至5分钟 为什么这样思考
最初，题目中的15,000次循环很容易让人联想到少换电池。要把这一步算清楚，还要知道它一年实际使用多少次，以及电池是否先受到日历寿命的限制。如果在循环次数用完之前，日历约束已经触发更换，更高的循环次数就不一定减少这一次更换。
低温能力也有相似的问题。需要分清楚外部环境温度、电芯温度，以及系统有没有预热和保温。假如一种路线要加温控设备，就要把设备投资和耗电一起算进去。假如一种能力能减少配置，也要用对应工况的功率和可用能量证明。
在查公开产品时，我还遇到了另一种容易忽略的差别：同样用每千瓦时的价格比较，可能没有对齐要完成的任务。对于十几分钟的备电系统，功率能力会直接影响需要多少柜。单柜便宜多少，要和柜数一起看。
这些观察逐渐把研究问题收紧了。先把两类系统放进同一个任务，再检查性能究竟通过哪条路径改变总成本。这样，性能、配置、运行和更换就能连成一条可以验证的关系。
这套思路也方便别人参与。如果有人提供更准确的功率曲线，我们可以重新检查柜数。如果有人给出同一任务的报价，我们可以重新计算采购边界。每份证据都应该说明，它具体改变了哪一项判断。
可以想象一次报价讨论。一个人关注单价，另一个人关注寿命。要形成能审查的方案，双方还需要共同确认保障任务和供货清单。例如温控是否包含，寿命条件对应什么温度，报价是否已经包含变流设备。研究先把这些条件列明，后面的讨论就有了相同的起点。
### 5至9分钟 一个改变回本判断的算例
请看右侧这张图。这里展示的是一个演示算例，全部条件都能在研究中查到。
我设定一兆瓦负荷，每天交付两兆瓦时，同时保留十五分钟备用。项目期二十年，折现率百分之五。为了先检查计算逻辑，两类电池采用相同的性能和费用参数。它们在这组条件下应得到相同结果。
纵轴是二十年的净现值。可以把它理解为，把未来的避免购电费用和全部投入折算到今天，再看两者相差多少。正值表示在已计入的这些项目里，收益现值高于费用现值。
左边这一根柱，只考虑原先的电费优化和已列费用，结果是正四十三点六五万元。接着，我把充电对购电峰值的影响纳入检查。
原因很直接。电池平时放电之前，需要先从电网充电。充电时，数据中心本来的负荷还在运行。如果同时补入很多电量，购电峰值就会上升。在按实际峰值计费的合同中，这可能带来额外费用。
我已经在这个算例的平价充电窗口里摊平了补电，把峰值降下来。但当我加入每千瓦每月四十元的假设增量需量费后，净现值仍变成负一百二十三点三一万元。这里的四十元是压力测试假设，需要代入真实合同重新判断。
这张图说明，完整计费条件足以改变回本判断。它对这组相同参数的两类电池都成立。它也没有计入停电保障价值，因此不能据此判断数据中心不需要备电。
对我来说，这个结果的重要性在于，它找到了下一步必须核实的数据：究竟按什么方式计费，实际充电会抬高多少月度峰值，允许怎样安排充电。知道这些条件，才能继续讨论技术性能在整套方案里值多少钱。
等共同方法核对清楚，再逐项加入两类电池的实际差异，就能检查变化来自哪里。比如一份低温曲线真的支持减少配置，就改变容量与费用；一份日历质保改变更换安排，就重新计算更换时点。我们需要让每一次结论变化，都对应一份能追溯的证据。
### 9至12分钟 为什么这个问题值得继续研究
我认为这项研究有两个直接用途。
对选型者来说，它能把一个笼统的优劣判断，变成有条件的比较。我们能看到，哪些条件让方案可行，哪些费用决定能否回本，以及缺少哪份数据时，结论还不能成立。
对后续研究者来说，它提供了一条可以接着检验的路径。当前模型已经把容量配置、运行账本和长期现金流连起来。一个参数改变后，可以看到它影响的是初始投入、运维、更换还是充电费用。新的证据可以在具体位置进入计算。
例如，厂商给出一份低温放电曲线后，首先要核对它是否覆盖任务要求的时长、温度和寿命终点。满足这些条件，才可以讨论是否减少配置。拿到一份报价后，也要看清里面已经包含哪些设备，以免重复计算。
这些关系值得被做成可复用的方法。每次遇到新的型号、地点或计费合同，都有相同的核对步骤。它们也留下了清楚的分工：厂商补参数，使用者补工况，复算参与者检查模型。每个人可以针对自己掌握的一小块证据，推动整个判断变得更可靠。
一个没有达到回本条件的结果，也能帮助决定下一步应该研究什么。我们可以检查，是配置、报价还是运行费用形成了主要约束，再针对约束去找资料。等新数据进入后，继续检验这个门槛是否改变。这样，有限的研究精力就有了具体方向。
目前，软件与资料的检查已经完成到可运行、可复算的程度。真实采购结论还要继续补齐同工况报价、实际负荷，以及一次真实的独立复核。这些是下一步验证的重点。
### 12至15分钟 怎样在1836中持续发生
我希望把这件事放进1836持续共建。研究结论会随着产品、报价和实际用法变化，因此需要有人不断补充，也需要有人把证据修正落实到模型里。
现在的工具已经把这些问题拆成具体任务。参与者可以认领一项问题，提交来源、模型版本，以及这份证据怎样影响结论。另一位署名复核者逐项检查，要求补充或者通过。发生修订时，原记录继续保留。
例如，一次独立复算可以成为一项具体贡献。复算者保存输入和过程，指出差异出现在哪里。模型维护者回应差异，再把它是否改变配置、费用或采购边界记录下来。即使发现的是一个错误，纠正之后也能留下可引用的结果，后来的参与者就能沿着这条记录继续检查。
这个流程目前在本地运行，真实身份和平台审核仍由1836及实际参与者确认。这样的边界很重要，因为填写了另一位署名，不足以证明已经完成真实独立复核。
我也分别记录储能项目的经济账和工具服务的经营账。图里的净现值属于储能项目的条件分析。工具如果后续提供选型分析或持续更新服务，需要等实际服务和收支发生，再登记对应收入与费用。项目贡献和收益分配，则按1836确认的规则处理。
这样可以让参与者知道，自己的证据怎样改变了结论，也让后续服务是否产生价值接受实际检验。目前实际外部共建贡献和经营收入都还是零，演练记录单独标明。下一步，要让真实参与和使用反馈发生。
第一个使用验证也可以很小：请一位实际做选型的人，用同一任务核对两份方案，并记录这份分析帮助他发现了什么、还缺什么。先保留具体反馈，再判断是否形成持续服务，以及是否有人愿意为它付费。之后的经营和收益分享，才有真实发生的基础。
### 15至16分钟 收束与邀请
这次探索让我把问题收紧到一句话：钠电的性能，要经过配置、运行和长期费用的检验，才能形成采购判断。
我已经完成可复算的模型和第一版工具。现在最需要补上的，是两份同任务报价，以及一次能重复过程的独立复算。如果你掌握这类资料，或者正在做数据中心选型，欢迎在04题一起检验这些条件。
我希望每一次新证据，都能说明它改变了什么。让这件事在1836持续留下可以复查的研究，也逐步验证它能否成为有实际用途的服务。
## 四分钟问答备选
**为什么没有直接判断钠电胜出？**
当前长期模型采用显式假设，尚缺本项目相同温度、寿命终点和供货范围的配对报价。模型可以给出成立条件；现实采购判断需要这些条件得到验证。
**为什么四十元会改变结果？**
这是假设的月增量实际峰值需量单价。代表日峰值按每月出现简化，二十年的费用现值会累积。实际合同若按容量、合同需量或其他门槛结算，需要改变计费方式后重新计算。
**技术参数怎样进入经济账？**
循环寿命只有在它比日历约束更早触发更换时，才减少换电次数。低温和倍率能力需要先改变可行配置或运行费用，再进入长期比较。
**真实产品资料说明了什么？**
昆宇两款柜的15分钟目录功率为LFP 232kW、Na 121kW。1MW按原表工况初筛为5柜和9柜。只有在同供货范围、其他费用相同等条件下，Na单柜价低于LFP的55.56%才使这组首购柜价更低。该表尚未证明−30℃或寿命终点的交流任务可用。
**已经找到真实价格了吗？**
任丘政府最终中标公告提供了4小时成套储能的历史价格，Na约1035.41元/kWh、LFP 518元/kWh。它们含PCS等设备，规模、厂商及用途不同，用作采购背景。同一AIDC短时任务的正式配对报价仍待取得。
**这项工作的新意在哪里？**
这次工作把同任务可行性、充电造成的增量需量费、换电约束和证据修订接到同一套可复算流程里。通用现金流方法已有成熟研究，我没有把它宣称为学术首创。接下来要靠外部复算和使用反馈检验这套流程的实际用途。
**如何体现1836的收益分享？**
先让贡献对应到具体问题，并保留来源、复核和结论变化。实际经营收入发生后再记账，项目积分及可分配收益由1836确认。当前分配功能是本地预演，不代表已经产生收入或完成结算。
数据与原始来源
条件结果：evidence/research-v1/research-results.json，demandSweep中min-peak策略、需量单价0与40。显示值43.65和-123.31万元。此图对两类相同参数系统均成立，不是两类电池的胜负比较。
官方路演规则：https://1836.online/points-and-revenue
官方题目：https://1836.online/projects/cmujvb96f000z3jo188jx0xjp
官方现行规则：https://1836.online/points-and-revenue
政府评价方法：https://www.energy.gov/cmei/2022-grid-energy-storage-technology-cost-and-performance-assessment
厂商披露：https://www.catl.com/news/10052.html
上市公司投资者活动记录：https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225441968.PDF
同行评议电芯成本情景研究：https://www.nature.com/articles/s41560-024-01701-9
国际机构产业分析：https://www.iea.org/commentaries/sodium-ion-battery-momentum-grows-but-challenges-remain
厂商产品用途说明：https://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/lbm-series-ups-battery-system-introduction.php
政府历史计费结构说明：https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=16504
厂商LFP备电柜产品页：https://www.cospowers.com/products/info/97/1619.html
厂商LFP规格书，中文第1页：https://www.cospowers.com/web/upload/2026/08/13/17866123138164tut9b.pdf
厂商钠电备电柜产品页：https://www.cospowers.com/products/info/136/1623.html
厂商钠电规格书，中文第1页：https://www.cospowers.com/web/upload/2026/08/13/17866112719415eirh7.pdf
厂商LFP UPS产品参数：https://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/lbm-series-ups-battery-system-specifications.php
厂商LFP UPS产品规格书：https://www.deltapowersolutions.com/media/download/Leaflet_UPS-Battery_LBM%20series_en_EKAICA-ESP-FH.pdf
厂商AIDC产品披露：https://cn.highstar.com/companynews/352
厂商电芯目录：https://cn.highstar.com/cell
政府最终中标结果，钠电标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20260915/db2166c9-a5c5-48e9-b6ba-bbcfc2670499.html
政府最终中标结果，LFP标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20260915/f9176493-3534-4e30-b3bf-8f74662fbc51.html
政府原始招标范围，钠电标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260807/b89f4e40-80b7-4e3a-a727-4fc63e80fa21.html
政府原始招标范围，LFP标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260807/2233b878-5252-4270-a3c0-859635d5de7b.html
政府钠电招标补遗：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260817/f5dd332f-4b72-4d9d-ac24-c400e2a36af1.html
政府LFP招标补遗：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260817/a12601dc-ef29-42e8-983c-3b3c64af44ae.html