## Slide 1
钠电经济试验台
WeiR-h 初焰钠宙04题
性能优势在什么条件下能让数据中心更划算？
我的思考起点
先把两类电池放进同一供电任务，
再计算它们的整套长期费用。
这个问题的价值
让采购者看见回本条件，
让共建者知道新证据会改变什么。
Chart: 20年净现值（万元，条件模拟）
| 未计需量费 | 计入需量费
条件性净现值 | 43.65 | -123.31
40元/kW·月为假设，未计停电保障价值。
本例两类电池参数相同，结果相同。
共建下一步：真实逐时数据与独立复算
新证据怎样改变模型，持续留在1836
算例：1MW、2MWh/日、15分钟备用，20年、5%折现；双方同参，8小时平价窗口均分补电
Notes: ### 0至1分30秒 问题从哪里来
这次在04题，我想弄清楚一件事：钠电更好的性能，在什么条件下，能让数据中心的整套供电方案更划算？
题目给出了很吸引人的条件：15,000次循环，以及低温下正常充放电。我关心的是，这些性能怎样进入采购者的长期账本。它能减少多少装机，少换几次电池，或者省下哪些运行费用？这些关系需要一项一项证明。
因此，我把起点放在同一项供电任务上。先明确需要保护多大功率、坚持多久、平时是否调度，再分别核对两类系统的配置和费用。我希望得到一种能被重新计算的判断：输入有证据，条件有边界，数据变化时可以看到结论为什么变化。
### 1分30秒至3分30秒 为什么比较同一任务
技术参数要通过实际用法，才能改变经济结果。例如，15,000次循环看起来意味着很长寿命，但还要知道一年用多少次，以及是否先达到日历寿命。如果日历约束先触发更换，更高的循环次数就可能没有减少这次更换。
低温能力也需要放进具体系统。需要区分环境温度、电芯温度和温控措施，再核对对应温度及寿命终点的可用功率和电量。公开的存储温度，不能直接作为运行性能。
短时备电还容易遇到另一类问题：只比较每千瓦时价格，可能没有对齐供电任务。如果单柜的15分钟功率不同，需要购买的柜数就可能不同。报价讨论需要先确认柜数、转换设备、温控、安装和质保的范围。
这些观察让我形成了现在的思考路径：先检查任务可行，再把性能对配置、运行和更换的影响连进总账。别人拿到新的曲线或报价，就能指出它改变的是哪一项输入，而后重新检验判断。
### 3分30秒至6分30秒 一个改变回本判断的算例
请看右边这张图。它来自一个可以复算的条件算例：1兆瓦负荷，每天交付2兆瓦时，同时保留15分钟备用；项目期20年，折现率5%。两类电池先采用相同的性能与费用参数，检查计算是否给出相同结果。
纵轴是20年净现值，也就是把已计入的收益和费用折算到今天，再看两者相差多少。只按原先列出的电费优化及费用，本例为正43.65万元。随后，我检查了一个与运行直接相关的问题：电池充电会不会增加购电峰值？
充电时，数据中心本来的负荷仍在运行。若补电抬高了按月计费的峰值，就可能发生额外需量费。我已经在本例的平价充电窗口里均分补电，但加入每千瓦每月40元的假设费用后，净现值仍变成负123.31万元。
40元是压力测试假设，尚未核实为具体现场合同。这个反例支持的判断是：完整计费条件能够改变回本结论。它对本例相同参数的两类电池都成立，也没有计入停电保障价值，所以不能用它判断数据中心不需要备电。
这一步探索帮助我找到下一份最值得核实的数据：现场究竟如何计费，充电安排会抬高多少峰值，以及任务是否允许调整补电。之后，再分别加入两类产品的实际差异，检查它们能否改变装机、更换或运行费用。
### 6分30秒至9分钟 下一步怎样共建
目前，我已经把这些关系做成了可复算的模型和本地工具。新版本提供三个独立案例入口：不计需量费、计入40元假设费用，以及充电窗口不足。每次复算保留输入和结果，供电任务没完成时，不给出采购胜者。
公开产品规格与历史中标价也已经进入证据登记。短时备电目录、4小时电站采购和真实AIDC任务之间仍有条件差异，同任务配对报价及现场性能需要继续补齐。下一步会优先接入能够取得的负荷和电价资料，先检查时间范围、缺失和单位，再计算有效的完整日。
只有一天的数据，就先回答那一天的问题。它可以帮助检查交付、充电费用和购电峰值；20年的判断仍要明确长期假设。负荷和电价真实，也不会让尚未核验的电池参数自动变成真实。
我希望这件事在1836持续发生。有人提供数据，有人维护模型，有人独立复核，每次贡献都留下来源、版本和结论影响。发生修订时，旧记录保留，后来的参与者能看见问题怎样被改进。
实际服务的收入和费用也会单独记录，按1836确认的贡献与收益规则处理。目前真实外部复核和经营收入仍未发生。第一步先用一份可分享的数据，验证它是否帮助发现约束、纠正费用或改变选型讨论。
我希望最终交付的是一种能持续更新的判断方法：同一任务，同一费用口径，新证据能进入计算，结论变化能被解释。欢迎掌握负荷、报价、产品曲线或愿意复算的参与者，在04题一起把这条验证链补完整。
## 五个简短问答
### 1 为什么没有直接宣布钠电或LFP胜出
目前缺少本任务下同供货范围的有效配对报价与低温、寿命终点曲线。现有证据能够支持条件比较和数据需求，不能直接替代采购选型。研究的推进方向是让每个实际差异对应可追溯的输入。
### 2 40元需量费和图上的正负值说明什么
40元是压力测试假设。两根柱表示同一系统在两种费用范围下的结果，不是两种电池之间的柱状对比。现场合同、真实月峰值及停电保障价值需要另外核实。
### 3 15,000次循环和−30℃怎样进入模型
题设适用对象尚待澄清，保留共同条件与仅钠电采用循环条件的两种解释。本例年测试等效循环约233.6次，15年日历假设先触发更换；次数换算出的64.21年不是产品寿命预测。−30℃的损失和温控仍需具体产品证据。
### 4 公开产品和价格能否直接用于采购
昆宇目录15分钟功率为LFP 232kW/柜、Na 121kW/柜，1MW初筛5柜和9柜；同供货范围、其他费用相同时，Na单柜价须低于LFP的55.56%。这不是−30℃、交流侧和EOL工程配置。任丘4小时电站中标复算约1,035.41与518元/kWh，含PCS等设备，只作为历史采购背景。
### 5 1836共建会怎样产生持续价值
先记录证据怎样改变结论，再用实际使用反馈检验是否形成可复用服务。模型净现值、工具经营收入与项目贡献分别记录；正式身份、项目积分及收益分配按1836确认。当前工作台是本地工具，实际外部复核和经营收入仍为零。
数据与原始来源
条件结果：evidence/research-v1/research-results.json，demandSweep中min-peak策略、需量单价0与40。显示值43.65和-123.31万元。此图对两类相同参数系统均成立，不是两类电池的胜负比较。
官方路演规则：https://1836.online/points-and-revenue
官方题目：https://1836.online/projects/cmujvb96f000z3jo188jx0xjp
官方现行规则：https://1836.online/points-and-revenue
政府评价方法：https://www.energy.gov/cmei/2022-grid-energy-storage-technology-cost-and-performance-assessment
厂商披露：https://www.catl.com/news/10052.html
上市公司投资者活动记录：https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225441968.PDF
同行评议电芯成本情景研究：https://www.nature.com/articles/s41560-024-01701-9
国际机构产业分析：https://www.iea.org/commentaries/sodium-ion-battery-momentum-grows-but-challenges-remain
厂商产品用途说明：https://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/lbm-series-ups-battery-system-introduction.php
政府历史计费结构说明：https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=16504
厂商LFP备电柜产品页：https://www.cospowers.com/products/info/97/1619.html
厂商LFP规格书，中文第1页：https://www.cospowers.com/web/upload/2026/08/13/17866123138164tut9b.pdf
厂商钠电备电柜产品页：https://www.cospowers.com/products/info/136/1623.html
厂商钠电规格书，中文第1页：https://www.cospowers.com/web/upload/2026/08/13/17866112719415eirh7.pdf
厂商LFP UPS产品参数：https://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/lbm-series-ups-battery-system-specifications.php
厂商LFP UPS产品规格书：https://www.deltapowersolutions.com/media/download/Leaflet_UPS-Battery_LBM%20series_en_EKAICA-ESP-FH.pdf
厂商AIDC产品披露：https://cn.highstar.com/companynews/352
厂商电芯目录：https://cn.highstar.com/cell
政府最终中标结果，钠电标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20260915/db2166c9-a5c5-48e9-b6ba-bbcfc2670499.html
政府最终中标结果，LFP标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20260915/f9176493-3534-4e30-b3bf-8f74662fbc51.html
政府原始招标范围，钠电标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260807/b89f4e40-80b7-4e3a-a727-4fc63e80fa21.html
政府原始招标范围，LFP标段：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260807/2233b878-5252-4270-a3c0-859635d5de7b.html
政府钠电招标补遗：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260817/f5dd332f-4b72-4d9d-ac24-c400e2a36af1.html
政府LFP招标补遗：https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260817/a12601dc-ef29-42e8-983c-3b3c64af44ae.html